西宁市中央(省级)生态环境保护督察 整改任务销号情况公示表

| 整改任务概述 | 西宁市生态环境保护例行督查反馈问题第11项整改措施3：农村生活污水收集处理短板凸显。湟中区多巴镇小寨村污水处理站停运，拦隆口镇、白崖村及西堡镇佐署村污水处理站污水未经处理直排。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | # 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | # 深入推进农村生活污水治理，推进农村生活污水处理能力基本全覆盖，稳步提升农村生活污水治理率，持续改善农村生态环境。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | 整改措施：尽快恢复小寨村、拦隆口镇、白崖村及西堡镇佐署村污水处理站正常运行，确保处理后污水达到《青海省农村生活污水处理排放标准》要求。 目标完成情况：拦隆口镇污水处理站、白崖一村污水处理站已完成截污纳管，多巴镇小寨村污水处理站问题，目前化粪池重建和维修工作已完成，污水站正常运行，溢流问题已解决。西堡镇佐署村污水处理站问题，一是对污水站进水井、化粪池进行清淤，对损坏污水泵进行更换，对佐署桥头石惠沟河西侧堵塞管道、检查井、化粪池的油污进行高压+人工疏通，并安装流量计。二是将拦隆口镇区（50m³/d）、班仲营村污水处理站（60m³/d）截污纳管后不再使用的污水处理设备迁移至佐署村污水处理站，协同处理污水。三是责令周边餐饮单位限期安装隔油设施，减少油污对管道的堵塞。四是制定印发《湟中区城乡污水治理及设施管理运行办法（试行）》，进一步压实乡镇部门监管责任。同时，委托第三方公司对佐署村污水处理站进行统一维护、管理。五是对该污水处理站进行维修改造，主要包括新建调节池2座（石惠沟河西岸污水处理站前端修建含隔油功能调节池20立方、东岸污水处理站前端修建调节池150立方），改造后污水站总处理能力从现有的110吨/天提升到260吨/天，维修改造工作于11月28日完成，污水站已进水运行，溢流问题已解决。 |
| 公示日期 | # 2024年11月29日至2024年12月13日 |
| 监督电话 | #### 0971-2232340 |