**西宁市中央(省级)生态环境保护督察** **整改任务销号情况公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第11项：湟中区西堡镇佐署村污水处理站1.未安装出水口流量计，无法准确统计进出水量。2.运行不正常；现场检查时，该污水处理设施正在维修，污水未经处理直排湟水河。3．运营单位无专业技术能力、无运维经费，致使日常运营管理不规范，未制定管理制度，未建立规范化运行台账，自运行至今未清理过生化池内污泥。4．超标排放；根据湟中区生态环境监测站 2021 年 4 月监测报告显示，COD、 BODS、氨氮浓度超标。 |
| 整改责任单位 | 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | 解决污水处理站污水溢流问题，确保正常运转。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | **整改措施：**1.对出水口安装流量计，确保有效统计处理数据。2.完成污水处理设施维修工作，消除污水直排入河。3.引进第三方专业运维机构对污水处理设施进行统一维护、管理，建立健全相关管理制度和运行台账，及时清运污泥，确保污水达标排放。4.定期开展监督监测，督促责任单位及时整改问题，确保污水处理站规范稳定运行，有效杜绝超标排放。**目标完成情况：**一是对污水站进水井、化粪池进行清淤，对损坏污水泵进行更换，对佐署桥头石惠沟河西侧堵塞管道、检查井、化粪池的油污进行高压+人工疏通，并安装流量计。二是将拦隆口镇区（50m³/d）、班仲营村污水处理站（60m³/d）截污纳管后不再使用的污水处理设备迁移至佐署村污水处理站，协同处理污水。三是责令周边餐饮单位限期安装隔油设施，减少油污对管道的堵塞。四是制定印发《湟中区城乡污水治理及设施管理运行办法（试行）》，进一步压实乡镇部门监管责任。同时，委托第三方公司对佐署村污水处理站进行统一维护、管理。五是对该污水处理站进行维修改造，主要包括新建调节池2座（石惠沟河西岸污水处理站前端修建含隔油功能调节池20立方、东岸污水处理站前端修建调节池150立方），改造后污水站总处理能力从现有的110吨/天提升到260吨/天，维修改造工作于11月28日完成，污水站已进水运行，溢流问题已解决，通过活性污泥培养、设备调试运行，可实现达标排放。 |
| 公示日期 | 2024年11月29日至2024年12月13日 |
| 监督电话 | 0971-2232340 |